江西师范大学校内采购（集中）

校级剧毒品、管制危化品及易燃品仓库安全提升方案（第一期）

一、供应商须知：

评标方式：最低价评标法
最高限价：149000元
开标时间：2026年6月22日10时30分

开标地点：江西师范大学招标采购中心5513开标室

采购组织单位：（招标采购中心）（章）

采购小组成员：吴昊 沈艳菲 申购单位1人

校内采购文件需全部打印装订并用封条密封在投标文件袋中，投标人需在投标文件每页盖章，在开标时间前送至江西师范大学瑶湖校区招标采购中心开标室，并进行投标人签到，现场开标，开标需查验投标代理人身份证，未按上述条款执行的投标人响应无效。

投标单位需准备投标文件PDF扫描件（需签字盖章后的扫描件）和word文件电子版U盘一份，中标后递交。

入校报备：入校报备请联系余老师，联系电话15600565682。

二、采购需求

	编号
	类型
	参数
	数量
	最高限价

	
	视频监控主机
	8路，支持GB/T28181-2016《公共安全视频监控联网国标》，支持4K高清网络视频的预览、存储与回放，实现一体化监控。
	1台
	1200

	
	网络报警主机
	1规格尺寸：≥350×280×70mm。

2采用嵌入式系统设计，自带8个有线防区，通过模块可扩展到520个防区，具备双总线接口，32位ARM处理器，通过中继器传输距离不低于12KM。

3含实现报警系统软件，储存时间≥90天。

4含设备安装及实现其功能所必须的辅材。
	1台
	6000

	
	地秤
	供电方式：220VAC；操作系统：Android系统；内存：2G ，硬盘：64G
	1台
	29700

	
	防盗门
	1规格尺寸：≥2050×960mm（H*W）。

2开门方式：外开，门向疏散方向开启。

3结构材质：门扇厚度≥70mm，采用钢质或合金材料制作，其中钢板厚度不小于1.2mm，乙级或以上等级。

4锁具：B级机械锁，符合GA/T 73要求。

5含设备安装及实现其功能所必须的辅材，符合易制爆危险化学品储存场所治安防范要求。
	1樘
	6000

	
	防盗保险柜
	1规格尺寸：≥1000×520×500mm（H*W*D）。

2柜体材质：采用优质钢板，柜体厚度≥6mm，门板厚度≥8mm。表面经静电喷涂处理，涂层均匀附着。

3柜体结构：整体焊接成型，门框与柜体采用防撬结构设计。

4锁具：机械密码锁 + 机械钥匙锁 双锁联动（双保险）。

5层板：配备3块层板+1块托盘，层板承重≥ 30kg/层，层高可根据存放物品自由调节。 

6固定：柜体底部预留安装固定孔，配备膨胀螺栓固定于地面，安装时须将柜体固定于地面，确保稳固牢靠。 

7认证要求：产品须通过CSP（中国安全技术防范认证中心）认证，签订合同前需提供认证证书。
	1台
	7500

	
	防爆温湿度传感器
	1检测库内温湿度情况，并自动同步联动风机进行紧急排风；

2检测到的实时信息以及超限报警信息须集中到一个管控平台进行管理；

3报警方式包括现场声光报警，手机移动端、PAD以及PC端推送实时数据报警；

4防爆传感器外壳防护等级试验通过IP66；

5外壳耐压通过1.5倍参考压力的动力试验，热试验最高温度不超过49℃,防爆等级≥EXdⅡBT4Gb；

6含设备安装及实现其功能所必须的辅材。
	1台
	2800

	
	防爆空调
	1功率≥1P，防爆级别≥EXdⅡBT4Gb。

2安装布线时应符合GB3836.15-2024（爆炸性环境 第 15 部分：电气装置设计、选型、安装规范）的规定。
	1台
	9500

	
	防爆半球摄像机
	1星光级低照度，有效像素不低于400万，靶面尺寸不小于1/2.7"。

2宽电压设计支持用户定制交直流 POE供电方式。

3整体304不锈钢材质，视窗玻璃精密处理，具备自洁功能，具备在氢氟酸环境使用。

4防护等级：IP68。

5防爆认证: ExdIICT6Gb /ExtDA21IP68T80℃。

5.6含设备安装及实现其功能所必须的辅材。
	1台
	4000

	
	防爆入群双鉴探测器
	1外壳釆用碳钢无缝焊接成型，表面高速抛光后粉末静电喷塑。

2所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质。

3内置红外对射，配置专用强透性防爆玻璃。

4传感元件：双元热释电红外传感器。

5探测能力：12m(25℃)/角度110°。

6含设备安装及实现其功能所必须的辅材。
	1台
	3900

	
	防区键盘
	7.1使用密码对主控设备进行各种编程操作，支持连接遥控器进行远程布撤防、留守布防、紧急求助等，可输出警号，现场警报。
	1台
	500

	
	防爆声光报警器
	壳体采用ADC12-T6低压铸造成型，表面橘纹喷塑处理，钢化玻璃面板，LED光源，报警声级≥100dB。
	1台
	500

	
	防盗门
	1规格尺寸：≥2050×960mm（H*W）。

2开门方式：外开，门向疏散方向开启。

3结构材质：门扇厚度≥70mm，采用钢质或合金材料制作，其中钢板厚度不小于1.2mm，乙级或以上等级。

4锁具：B级机械锁，符合GA/T 73要求。

5含设备安装及实现其功能所必须的辅材，符合易制爆危险化学品储存场所治安防范要求。
	1樘
	6000

	
	危化品安全柜
	1规格尺寸：≥1800×900×450mm（H*W*D）

2柜体均采用≥1.0mm厚冷轧钢板，底座采用≥2.5mm厚冷轧钢板，柜内部采用复合型防火抗爆材料，具备优良的防火及抗爆性能。

3门型：采用手动双门设计，为确保安全柜防火防爆性能，门缝不得大于3mm，且门缝上下大小一致。

4层板：可调节层板3块，并配备防渗漏PP托盘。

5锁具：配备B级机械钥匙锁，实现双人双锁管理。锁具通过公安部认证。

6防静电装置：产品配置防静电装置，用导线夹将常备接地与安全柜可靠连接，将静电导入大地，防止静电火花造成火灾和爆炸事故。

7产品具备一定的耐污染、耐霉菌、有害物质和结构安全性能

【签订合同前提供具有CMA、CNAS认证标志的第三方检测机构出具的符合以下①-④项参数要求的产品检验报告复印件】

①　耐霉菌性能，依据GB/T1741-2020耐霉菌性测定法检查，实验菌种包括但不限于黑曲霉、黄曲霉，检测结果为试验样品上霉菌的生长情况为不生长，耐霉菌性等级为0级；

②　耐污染性能：依具GB/T17657-2022进行耐污染性检测。污染物包括但不限于：苯、硫酸、盐酸、乙醇、乙醚、硝酸。检测实验条件：在常温环境下将污染物置于试件表面，接触时间≥16h；检测结果：试件表面无明显变化，试件表面变化等级≥5级；

③　结构安全性能：产品依据GB28008-2024家具结构安全技术规范进行检测，产品所有可拉伸的部件，当其包括装载物在内质量≥10kg时，在拉手处向拉脱方向施加200N力，该部件不应被拉脱，检测结果应符合标准要求。

④　产品依据GB18584-2024《家具中有害物质限量》进行检测，检测项包含甲醛≤0.08mg/m3，苯≤0.06mg/m3，甲苯≤0.15mg/m3，二甲苯≤0.2mg/m3，TVOC≤0.5mg/m3，并包含不少于8种重金属检测（其中要求锑≤60mg/m3、砷≤25mg/m3、钡≤1000mg/m3）。

8 MSDS查询功能：配有危化品MSDS查询二维码，支持手机小程序MSDS查询，可查询完整危险化学品MSDS数据库，MSDS数据库资料100%覆盖最新版《危险化学品目录》《易制毒化学品名录》《易制爆危险化学品名录》《民用爆炸物品名录》等所列化学品，MSDS数据定期更新

【签订合同前提供MSDS二维码截图和查询功能页面截图，以及任意一种实验室常用危化品查询结果功能信息截图，二维码截图支持现场查验】。
	4台
	19200

	
	耐腐蚀酸碱柜
	1规格尺寸：≥1800×900×450mm（H*W*D）

2柜体：采用≥8mm厚度瓷白色PP板材，经同色焊条无缝焊接处理。内置四根加强型PP立柱折弯一次成型，无缝焊接固定，立柱设有层板挂钩调节孔，高25mm、宽10mm，孔间距50mm；

3柜门：上下四开门设计，全部为PP（聚丙烯）材质；

4板材：整体采用PP板，其PP 板材技术要求【签订合同前提供具有CMA、CNAS认证标志的第三方检测机构出具的符合以下参数要求的PP板材检验报告复印件】
①　水平燃烧等级≥HB40（GB/T 2408-2021）；

②　依据GB/T 2408进行垂直燃烧测试，阻燃等级≥V-0等级；

③　依据GB/T 2412进行等规指数测定，等规指数≥95%；

④　依据GB/T 27904进行燃烧性能试验，5min內热释放总量≤10MJ；

⑤　依据GB/T 2406.2进行氧指数燃烧性能测试，氧指数浓度≥30%；

⑥　依据GB/T 17657进行理化性能试验，污染物包含但不限于苯、甲苯、丙酮、乙醚、乙醇等，在常温环境下将污染物置于试件表面，接触时间≥16h，试件表面无明显变化，试件表面变化等级为不低于5级。

5绞链及把手：塑胶射出一体成型，耐酸碱腐蚀。
	1台
	2800

	
	防爆温湿度传感器
	1检测库内温湿度情况，并自动同步联动风机进行紧急排风；

2检测到的实时信息以及超限报警信息须集中到一个管控平台进行管理；

3报警方式包括现场声光报警，手机移动端、PAD以及PC端推送实时数据报警；

4防爆传感器外壳防护等级试验通过IP66；

5外壳耐压通过1.5倍参考压力的动力试验，热试验最高温度不超过49℃,防爆等级≥EXdⅡBT4Gb；

6含设备安装及实现其功能所必须的辅材。
	1台
	2800

	
	防爆可燃气体传感器
	1检测库内挥发物浓度情况，并自动同步联动风机进行紧急排风；

2检测到的实时信息以及超限报警信息须集中到一个管控平台进行管理；

3报警方式包括现场声光报警，手机移动端、PAD以及PC端推送实时数据报警；

4防爆等级：≥EXdⅡBT4Gb；

5物联网功能：支持4G/NB-IoT/LoRaWAN无线传输，配备声光报警，支持≥3组手机号管理，具备WEB/APP远程访问及报警推送功能【中标单位在签订合同后，须提供该功能的现场实物操作演示】。
6安装配套：含功能辅材及安装服务。
	1台
	3500

	
	防爆空调
	1功率≥1P，防爆级别≥EXdⅡBT4Gb。

2安装布线时应符合GB3836.15-2024（爆炸性环境 第 15 部分：电气装置设计、选型、安装规范）的规定。
	1台
	9500

	
	自动灭火器
	1规格：充装容量为4Kg。

2悬挂式自动灭火装置在柜内温度超过68℃时自动喷洒进行灭火。

3含设备安装及实现其功能所必须的辅材。
	5只
	2500

	
	防爆半球摄像机
	1星光级低照度，有效像素不低于400万，靶面尺寸不小于1/2.7"。

2宽电压设计支持用户定制交直流 POE供电方式。

3整体304不锈钢材质，视窗玻璃精密处理，具备自洁功能，具备在氢氟酸环境使用。

4防护等级：IP68。

5防爆认证: ExdIICT6Gb /ExtDA21IP68T80℃。

9.6含设备安装及实现其功能所必须的辅材。
	2台
	3200

	
	防爆入群双鉴探测器
	1外壳釆用碳钢无缝焊接成型，表面高速抛光后粉末静电喷塑。

2所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质。

3内置红外对射，配置专用强透性防爆玻璃。

4传感元件：双元热释电红外传感器。

5探测能力：12m(25℃)/角度110°。

6含设备安装及实现其功能所必须的辅材。
	1台
	3900

	
	防区键盘
	1使用密码对主控设备进行各种编程操作，支持连接遥控器进行远程布撤防、留守布防、紧急求助等，可输出警号，现场警报。
	1台
	500

	
	防爆声光报警器
	壳体采用ADC12-T6低压铸造成型，表面橘纹喷塑处理，钢化玻璃面板，LED光源，报警声级≥100dB。
	1台
	500

	
	防火门
	1 规格尺寸：≥2050×960mm（H*W）。

开门方式：门扇宽度＞1000mm的为外开双开门，门扇宽度≤1000mm的以内为外开单门，门向疏散方向开启。

2材质：采用优质镀锌板制作，表面均采用静电粉末喷塑处理门。

3观察窗：采用活动式观察窗，玻璃为A级热复合防火玻璃，厚度≥25mm，玻璃面积不大于门面积的15%。

4锁具：B级机械锁，符合GA/T 73要求。

5含设备安装及实现其功能所必须的辅材。
	1樘
	5000

	
	防爆可燃气体传感器
	1检测库内挥发物浓度情况，并自动同步联动风机进行紧急排风；

2检测到的实时信息以及超限报警信息须集中到一个管控平台进行管理；

3报警方式包括现场声光报警，手机移动端、PAD以及PC端推送实时数据报警；

4防爆等级：≥EXdⅡBT4Gb；

5物联网功能：支持4G/NB-IoT/LoRaWAN无线传输，配备声光报警，支持≥3组手机号管理，具备WEB/APP远程访问及报警推送功能

【签订合同后签订合同，须提供该功能的现场实物操作演示】。

6安装配套：含功能辅材及安装服务。
	1台
	4000

	
	防爆空调
	1功率≥1P，防爆级别≥EXdⅡBT4Gb。

2安装布线时应符合GB3836.15-2024（爆炸性环境 第 15 部分：电气装置设计、选型、安装规范）的规定。
	1台
	9500

	
	自动灭火器
	1规格：充装容量为4Kg；

2悬挂式自动灭火装置在柜内温度超过68℃时自动喷洒进行灭火；

3含设备安装及实现其功能所必须的辅材。
	2只
	500

	
	防爆半球摄像机
	1星光级低照度，有效像素不低于400万，靶面尺寸不小于1/2.7"。

2宽电压设计支持用户定制交直流 POE供电方式。

3整体304不锈钢材质，视窗玻璃精密处理，具备自洁功能，具备在氢氟酸环境使用。

4防护等级：IP68。

5防爆认证: ExdIICT6Gb /ExtDA21IP68T80℃。

6含设备安装及实现其功能所必须的辅材。
	1台
	4000


备注说明：
本项目所投的产品必须是正规渠道全新原装正品。

报价内容包含文件规定的货物，标准附件，备品备件，专用工具，安装、调试、检验，培训，技术服务，税金，运至最终目的地的运费和保险费等相关费用。

三、商务条款

1、质量保证：承诺对所供产品提供1年的免费质量保证期。成交供应商在质量保证期内，提供及时的售后服务。
2、售后服务：提供7x24小时售后服务热线；在接到采购人服务通知后随时响应。若运用通讯工具不能解决问题，必须在24小时之内到达现场予以解决。

3、履约保证金：无。

4、付款方式： 项目验收合格后，供应商应向采购人出具合同价款总额的增值税专用发票，采购人在收到发票后30日内向供应商支付合同价款总额的100%。

5、交货地点：江西师范大学指定地点
6、交货期：合同签订后20天内完成项目的交付、验收等工作并直接交付使用。
营业执照（格式）

法定代表人授权书（格式）

致：江西师范大学

    （供应商全称）法定代表人授权（全权代表姓名）为全权代表,参加贵处组织的                  项目采购活动，全权代表我方处理采购活动中的一切事宜。

                                      法定代表人签字或签章：

                                     供应商盖章：

                                      日  期：

附：

全权代表姓名：
职        务：

电        话：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

附：法定代表人、授权人身份证复印件（正、反面）

	投标报价表

	序号
	名称
	型号
	技术参数
	品牌
	数量
	单位
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


  注：报价均以人民币报价，报价内容包含文件规定的货物，标准附件，备品备件，专用工具，安装、调试、检验，培训，技术服务，税金，运至最终目的地的运费和保险费等相关费用。

