江西师范大学

消防水压监测设备采 - 校内集中
一、供应商须知：
评标方式：最低价评标法
最高限价：49940元
开标时间：2025年12月11日15时00分
开标地点：江西师范大学招标采购中心5513开标室
采购组织单位：（招标采购中心）（章）
采购小组成员：吴昊 沈艳菲 彭小院
校内采购文件需全部打印并用封条密封在投标文件袋中，投标人需在采购文件每页盖章，在开标时间前送至招标采购中心开标室，否则响应无效。
	序号
	名称
	技术参数
	品牌
	数量
	单位

	
	物联网信息采集终端（含旧设备的拆卸、零星配件、辅材、运输、装卸、安装、调试）
	1、采集类型：液位、压力、温湿度；

2、采样周期：10s~300s；

3、上报周期：1min~24h；

4、通讯方式：以太网通讯；

5、通讯接口：≥2路模拟量、≥3路开关量输入、≥1路开关量输出；

6、断网续传：支持；

7、报警类型：本机：主电故障、备电故障、传感器故障、电池欠压、通讯故障；液压：水压过高报警、水压过低报警、水压波动报警；液位：水位过高报警、水位过低报警、水位波动报警；温湿度：温度过高报警、温度过低报警；

8、报警方式：光报警；

9、相关配置：通道关闭、通道打开，液位/压力传感器校准；

10、远程升级：支持；

11、屏幕：不低于1.8寸段码屏；

12、按键：≥3个按键；

13、探测器类型：支持：液位传感器、压力传感器、温湿度传感器；

14、量程：液位传感器：0-5m，压力传感器：0-2.5Mpa；

15、LED指示：≥4颗LED指示灯，状态：绿色，通讯：黄灯，故障：黄灯，报警：红灯；

16、备用电池：标配≥1节 2200mAh可充电电池；

17、备电连续运行时间：≥12小时；

18、工作电压：DC9-30V；

19、工作温度：-10℃～+50℃；

20、产品尺寸：181.0mm×105.2mm×46.2mm±5mm（长×宽×高）；

21、执行标准：Q／HX 002-2021 《物联网数据采集终端》；

22、供应商本项目所投“物联网信息采集终端”，需与学校现有平台对接。
	
	44
	台

	
	液压传感器（含旧设备的拆卸、零星配件、辅材、运输、装卸、安装、调试）
	1、量程：0~2.5MPa；

2、过载能力：2倍量程

3、精度：0.5%FS；

4、输出0.5~2.5V；

5、供电:3.3V-M16

6、线缆长度：2m；

7、线缆接头：航空接头插件；

8、传感器接头：G1/2"(4分)；

9、使用温度：-10-70°C。
	
	44
	个


（二）商务条款
1、质量保证：提供1年的免费质量保证期，成交供应商在质量保证期内，提供免费的话售后服务；
2、售后服务：提供7x24小时售后服务热线；在接到采购人通知维修后服务随时响应。若运用通讯工具不能解决问题，必须在24小时之内到达现场予以解决。
3、履约保证金：无。
4、付款方式： 项目验收合格后，供应商应向采购人出具合同价款总额的增值税专用发票，采购人在收到发票后30日内向供应商支付合同价款总额的100%。
5、交货地点：江西师范大学指定地点
6、交货期：合同签订后15天内完成。
营业执照（格式）
法定代表人授权书（格式）

致：江西师范大学
    （供应商全称）法定代表人授权（全权代表姓名）为全权代表,参加贵处组织的                  项目采购活动，全权代表我方处理采购活动中的一切事宜。
                                      法定代表人签字或签章：
                                     供应商盖章：
                                      日  期：
附：
全权代表姓名：
职        务：
电        话：
详细通讯地址：
邮 政 编 码 ：
附：法定代表人、授权人身份证复印件（正、反面）

	投标报价表

	序号
	名称
	型号
	技术参数
	品牌
	数量
	单位
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


  注：报价均以人民币报价，报价内容包含文件规定的货物，标准附件，备品备件，专用工具，安装、调试、检验，培训，技术服务，税金，运至最终目的地的运费和保险费等相关费用。

